УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

30 апреля  2013   № 33

Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений»

Таблица 1

Оптимальные значения параметров микроклимата на рабочих местах производственных и офисных помещений

| Период года | Категория работ по уровню энергозатрат, Вт* | Температура воздуха, °С | Температура поверхностей, ºС | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | Iа | 22-24 | 21-25 | 60-40 | 0,1 |
|  | Iб | 21-23 | 20-24 | 60-40 | 0,1 |
|  | IIа | 19-21 | 18-22 | 60-40 | 0,2 |
|  | IIб | 17-19 | 16-20 | 60-40 | 0,2 |
|  | III | 16-18 | 15-19 | 60-40 | 0,3 |
| Теплый | Iа | 23-25 | 22-26 | 60-40 | 0,1 |
|  | Iб | 22-24 | 21-25 | 60-40 | 0,1 |
|  | IIа | 20-22 | 19-23 | 60-40 | 0,2 |
|  | IIб | 19-21 | 18-22 | 60-40 | 0,2 |
|  | III | 18-20 | 17-21 | 60-40 | 0,3 |

Таблица 2

Допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах производственных и офисных помещений

| Период года | Категория работ по уровню энерго-затрат, Вт | Температура воздуха, °С |  | Темпера- тура поверх- ности, °С | Относи- тельная влаж- ность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон ниже опти- мальных величин | диапазон выше опти- мальных величин |  |  | для диапазо-на темпера-туры воздуха ниже оптима- льных величин, не более | для диапазона темпера-туры воздуха выше оптима- льных величин, не более |
| Холодный | Iа | 20,0- 21,9 | 24,1- 25,0 | 19,0- 26,0 | 15-75 | 0,1 | 0,1 |
|  | Iб | 19,0- 20,9 | 23,1- 24,0 | 18,0- 25,0 | 15-75 | 0,1 | 0,2 |
|  | IIа | 17,0- 18,9 | 21,1- 23,0 | 16,0- 24,0 | 15-75 | 0,1 | 0,4 |
|  | IIб | 15,0- 16,9 | 19,1- 22,0 | 14,0- 23,0 | 15-75 | 0,2 | 0,3 |
|  | III | 13,0- 15,9 | 18,1- 21,0 | 12,0- 22,0 | 15-75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплый | Iа | 21,0- 22,9 | 25,1- 28,0 | 20,0- 29,0 | 15-75 | 0,1 | 0,2 |
|  | Iб | 20,0- 21,9 | 24,1- 28,0 | 19,0- 28,0 | 15-75 | 0,1 | 0,3 |
|  | IIа | 18,0- 19,9 | 22,1- 27,0 | 17,0- 28,0 | 15-75 | 0,1 | 0,4 |
|  | IIб | 16,0- 17,9 | 21,1- 27,0 | 15,0- 28,0 | 15-75 | 0,2 | 0,5 |
|  | III | 15,0- 16,9 | 20,1- 26,0 | 14,0- 27,0 | 15-75 | 0,2 | 0,5 |

Таблица 3

Допустимые значения перепада температуры воздуха в течение смены по горизонтали в зависимости от категории энергозатрат работы

| Категория работы | Перепад температуры в °С, не более |
| --- | --- |
| Iа и Iб | 4 |
| IIа и IIб | 5 |
| III | 6 |

Таблица 4

Допустимые значения диапазона скорости движения воздуха в зависимости от категории энергозатрат работы при температуре воздуха на рабочих местах в пределах от 26 до 28 °С

| Категория работы | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- |
| Iа | 0,1-0,2 |
| Iб | 0,1-0,3 |
| IIа | 0,2-0,4 |
| IIб и III | 0,2-0,5 |

Таблица 5

Значения максимально допустимых величины относительной влажности воздуха при температуре воздуха на рабочих местах от 25 °С и выше

| Температура воздуха, °С | Относительная влажность воздуха, % |
| --- | --- |
| 25 | 70% |
| 26 | 65% |
| 27 | 60% |
| 28 | 55% |

Таблица 6

Допустимые значения интенсивности теплового облучения поверхности тела работника от производственных источников

| Облучаемая поверхность тела, % | Допустимая интенсивность теплового облучения, не более, Вт/м2 |
| --- | --- |
| 50 и более | 35 |
| 25-50 | 70 |
| не более 25 | 100 |

Таблица 7

Допустимые значения температуры воздуха при наличии теплового облучения работника в зависимости от категории энергозатрат работы

| Категория работ | Температура воздуха, °С |
| --- | --- |
| Iа | не более 25 |
| Iб | не более 24 |
| IIа | не более 22 |
| IIб | не более 21 |
| III | не более 20 |

Таблица 8

Допустимые величины ТНС-индекса с учетом продолжительности

тепловой нагрузки среды (в часах), верхняя граница

| Категория работ по уровню энергозатрат, Вт | Величины ТНС-индекса, °С, на период, в часах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Iа (до 139) | 22,7-24,5 | 24,9 | 25,3 | 25,8 | 26,6 | 27,2 | 28,2 | 29,5 |
| Iб (140-174) | 21,9-23,5 | 24,2 | 24,6 | 25,1 | 25,8 | 26,4 | 27,4 | 28,6 |
| IIа (175-232) | 21,2-22,6 | 23,1 | 23,5 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 26,2 | 27,4 |
| IIб (233-290) | 20,0-21,5 | 22,0 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 24,9 | 26,3 |
| III (более 290) | 18,8-20,4 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,6 | 25,0 |

Таблица 9

Допустимая температура воздуха в санитарно-бытовых помещениях производственных и офисных помещений в холодный период года

| Тип помещения | Температура, ºС |
| --- | --- |
| Помещения для отдыха, обогрева | 22 |
| Помещения для личной гигиены женщин | 23 |

Таблица 10

Предельное время пребывания работника на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых величин

| Температура воздуха на рабочем месте, °С | Время пребывания при категории работ не более, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iа-Iб | IIа-IIб | III |
| 32,5 | 1 | - | - |
| 32,0 | 2 | - | - |
| 31,5 | 2,5 | 1 | - |
| 31,0 | 3 | 2 | - |
| 30,5 | 4 | 2,5 | 1 |
| 30,0 | 5 | 3 | 2 |
| 29,5 | 5,5 | 4 | 2,5 |
| 29,0 | 6 | 5 | 3 |
| 28,5 | 7 | 5,5 | 4 |
| 28,0 | 8 | 6 | 5 |
| 27,5 | - | 7 | 5,5 |
| 27,0 | - | 8 | 6 |
| 26,5 | - | - | 7 |
| 26,0 | - | - | 8 |

Таблица 11

Предельное время пребывания работника на рабочем месте при температуре воздуха ниже допустимых величин

| Температура воздуха на рабочем месте, °С | Время пребывания при категории работ не более, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iа | Iб | IIа | IIб | III |
| 6 | - | - | - | - | 1 |
| 7 | - | - | - | - | 2 |
| 8 | - | - | - | 1 | 3 |
| 9 | - | - | - | 2 | 4 |
| 10 | - | - | 1 | 3 | 5 |
| 11 | - | - | 2 | 4 | 6 |
| 12 | - | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | - |
| 15 | 3 | 4 | 6 | 8 | - |
| 16 | 4 | 5 | 7 | - | - |
| 17 | 5 | 6 | 8 | - | - |
| 18 | 6 | 7 | - | - | - |
| 19 | 7 | 8 | - | - | - |
| 20 | 8 | - | - | - | - |

* В соответствии с приложением 1 к Санитарным    нормам    и   правилам «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утвержденных постановлением, утвердившим настоящий Гигиенический норматив.