УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

28.10.2013 № 107

| Гигиенический норматив «Допустимые значения санитарно-микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций здравоохранения разных классов чистоты» |  |
| --- | --- |

| № п/п | Класс чистоты | Наименование помещений организаций здравоохранения | Санитарно-микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее количество микроорганизмов в 1м3 воздуха (КОЕ/м3) |  | Количество колоний Staphylococcus aureus в 1м3 воздуха (КОЕ/м3) |  |
|  |  |  | до начала работы | во время работы | до начала работы | во время работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 класс (сверх чистые) | операционные для трансплантации органов и тканей, проведения высокотехнологичных и сложных хирургических операций или вмешательств | не более 10 | не более 50 | не должно быть | не должно быть |
| 2 | 2 класс (особо чистые) | иные операционные; асептические палаты для пациентов с иммунодефицитными состояниями, в том числе с ожогами; стерилизационная в операционном блоке; помещения стерильной зоны в централизованном стерилизационном отделении | не более 200 | не более 500 | не должно быть | не должно быть |
| 3 | 3 класс (чистые) | предоперационные; наркозные; родильные залы; перевязочные; манипуляционные; процедурные; прививочные кабинеты; хирургические кабинеты амбулаторно-поликлинических организаций; | не более 500 | не более 750 | не должно быть | не должно быть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | палаты и залы анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии; молочные комнаты; палаты для новорожденных; помещения зоны ограниченного режима асептических отделений |  |  |  |  |
| 4 | 4 класс (условно чистые) | палаты хирургических отделений; палаты совместного пребывания родильниц и новорожденных; коридоры, примыкающие к операционным; смотровые; бельевое помещение для чистого белья | не более 750 | не более 1000 | не должно быть | не более 2 |